附件1

项目服务要求

商务部分要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的供应商资格。

2.供应商具有相应的经营范围，具备完成本项目的设备能力和服务能力的独立法人。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信名单。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系等关联关系的不同单位，不得同时参与本项目的比选，以先报名的单位为准。

5.本项目不接受联合体参加。

6.★蓄电池厂家必须在本市不少于1—2家直属维修服务网点，并提供服务工程师资格证书，且应具备原厂完善的售后服务方案（提供官网网址、网址服务网点信息截图，服务网点信息含联系人、联系方式、服务网点地址、邮箱为依据）。

7.★蓄电池厂家获得高新技术企业证书、全国五一劳动奖。

8.★蓄电池厂家为AAA信用企业、AAA诚信供应商、AAA诚信经营示范单位、AAA质量服务信誉企业。

9.★蓄电池厂家为国家技术创新示范企业。

10.★蓄电池厂家为国家认定企业技术中心。

11.★蓄电池厂家技术研发能力强大，同时具有院士工作站、博士后科研工作站。

技术部分要求：

1.蓄电池应采用知名品牌12V系列10小时放电速率阀控式密封铅酸蓄电池，同时考虑到设备运行的安全性、稳定性、蓄电池和UPS主机的匹配性和后期维护等因素，所投蓄电池产品应与UPS主机保持兼容。

2.★同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品抗震检测报告及证书复印件。

3.★蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，并提供检测报告复印件。

4.蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。

5.蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。

6.蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。

7.蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求，需提供泰尔检测报告复印件证明。

8.蓄电池连接件压降应低于5mV，需提供泰尔检测报告复印件证明。

9.蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 ，需提供泰尔检测报告复印件证明。

10.蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。

11.蓄电池在－30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

12.蓄电池密封反应效率不低于96.5%，需提供泰尔检测报告复印件证明。

13.蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa，需提供泰尔检测报告复印件证明。

14.端电压均衡性：开路电压压差不应超出40mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出35mV，放电状态端电压差不应超出0.25V，需提供泰尔检测报告复印件证明。

15.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%，需提供泰尔检测报告复印件证明。

16.同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%，需提供泰尔检测报告复印件证明。

17.蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态，提供充电器与电池之间连接线开路的智能检测的第三方认证资料。

注：以上加★项作为评审加分项